二期档案室建设方案


 川投（达州）燃气发电有限公司
二期档案室建设方案

[image: image1][image: image2]
[image: image3]批  准：
审  定：
[image: image4][image: image5]审  核：                    
编  写：
编号：DZQD-WW-TJ23-02
2023年02月

1工程概况

1.1概况
公司二期项目将于2023年6月动工建设，根据工程建设需要及一期档案室现状，需增设二期档案室满足档案保管要求。根据公司实际情况，分期将办公楼一楼陈列室（现在活动室）改装为二期档案室，本期用隔墙将陈列室一分为二，西侧作为二期档案库房，东侧暂保留为活动室，待新宿舍楼投运后，活动室将搬离办公楼，陈列室全部作为二期档案室。同步增设火灾报警及消防设备、除湿设备，火灾报警信号接入全厂火灾报警系统。
1.2库房选址
由于档案库房要求楼层板均布活荷载不应小于12kN/m2.受综合办公楼楼层板承重设计限制，决定将达州燃气电站二期工程档案库房设在一楼。把综合办公楼一楼陈列室中间加一道隔墙，分出一半房间装修改造成档案资料库，面积约91平方米。

2编制依据

2.1《档案馆建设标准》(JB103-2008)

2.2《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2010)

2.3 《四川省投资集团有限责任公司档案管理办法》以及公司《档案管理制度》〔2022〕30 号文件

2.4《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

2.5综合管理部关于二期档案室的工作联系单
3档案库房布局

    根据《四川省投资集团有限责任公司档案管理办法》要求和《档案馆建筑设计规范》的有关规定，综合考虑档案归档、保管、利用需要，新档案库分为三个区：综合档案库房、借阅室、业务室，以满足库房、阅览、办公三室分开的要求。根据二期项目的进度整体规划，分步实施，首期工程先建档案库房。
4改建步骤
4.1加装隔墙。

4.1.1在陈列室中间墙垛处加装一堵24cm厚间壁墙，上至过梁，两端与墙垛砌筑直径2cm，长200cm的钢筋固定，钢筋要打入墙垛10cm深度。墙体规格：660cm*390cm*24cm ；使用材料：空心砌块砖，规格24cm*24cm*20cm 。

4.1.2 割开150cm*660cm吊顶砌筑间壁墙，间壁墙南端留门，安装向外开防火防盗门。规格：200cm*100cm。

4.1.3间壁墙双面抹灰2cm，刮2遍腻子，涂刷3遍无光乳胶漆。

4.1.4铲掉西山墙上的壁画，刮2遍腻子，涂刷3遍无光乳胶漆。面积为740cm*350cm。

4.1.5修补破损脏污的墙面，刮2遍腻子，涂刷3遍无光乳胶漆。

4.1.6搬移台球桌到指定地点，并安装停放平稳，不影响正常使用。
4.1.7取下地面粘贴的地板胶，运送到指定库房存放，地板胶面积为1220cm*740cm。
4.2档案库房采取“三铁”（铁门、铁窗、铁柜）安全防护措施。门、窗均貝备防火防盗功能，缝隙处加贴密封胶条。

4.2.1在原有三个规格170cm*140cm窗口上加装不锈钢防盗窗。

4.2.2更换原有一樘规格200cm*140cm的木门，改装成防火防盗门。

4.3档案库房要达到“八防”要求：防火、防盗、防光、防潮、防尘、防高温、防有害气体、防有害生物(虫、霉、鼠等）。
4.3.1切断陈列室原有消防灭火喷淋管道，拆除原有消防灭火装置。

4.3.2库房装设火灾自动报警系统及七氟丙烷灭火装置。配备三个（100L/个）柜式七氟丙烷灭火装置，灭火容积12.2m*7.4m*4m。
4.3.3档案库做防水防潮处理。因库房在一楼，为解决库房一楼防水防潮湿问题。在原地面上进行防潮工艺处理，并地面加高8cm。

4.3.3.1防潮工艺处理。拆下原有踢脚砖，采用400克国标丙纶布在原地面砖上铺贴2层，面积为1220cm*740cm ；四周墙面粘贴90cm。高丙纶布防水防潮，面积为（1220cm+740cm）*2*90cm。

4.3.3.2铺贴地砖。在防水层上敷设地面混凝土，镶嵌80cm*80cm地砖，四周粘贴10cm高踢脚线瓷砖。室内地面要高出走廊地面2cm 。

4.3.4档案库做防光、防尘、防高温处理。因陈列室原来是开放式格子吊顶，不能起到防尘防潮的效果。所以要拆除，重新吊顶。
4.3.4.1铝扣板集成吊顶。集成吊顶采用60cm*60cm铝金属方板与电器组合。要求铝扣板不仅能防火防潮，还能防腐抗静电、吸音隔音。铝扣板板内铺有一层薄膜软垫，潮气可透过冲孔被薄膜吸收。

4.3.4.2吊顶与照明一体化设计施工。档案库房照明亮度标准要求为：0.75m-Lx200-Ra80。照明灯具选用乳白色灯罩的白炽灯和良好的防火措施。吊顶面积为1220cm*740cm 。灯具接线采用2.5mm2铜芯电线。
4.3.4.3防高温处理。在原有三个规格170cm*140cm窗口上加装一层灰色铝合金推拉窗。

4.3.4.4防光辐射处理。在原有三个规格170cm*140cm窗口上加装2层落地窗帘，外层窗帘具有防紫外线功能。

4.3.4.5防尘处理。在原有三个规格170cm*140cm窗口上加装不锈钢防尘纱窗。

� CONTROL NTKO.SecSignSvrCtrl \s ���





� CONTROL NTKO.SecSignSvrCtrl \s ���





� CONTROL NTKO.SecSignSvrCtrl \s ���





� CONTROL NTKO.SecSignSvrCtrl \s ���





� CONTROL NTKO.SecSignSvrCtrl \s ���








[image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.wmf]_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

